附件：

沙坡头区2017年第三季度城市市政供水出厂水及末梢水（水龙头水）监测情况信息表

填报单位：市疾病预防控制中心                     填报时间：2017年11月14日

| 序号 | 采样地点 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数（CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 嗅和味 | 耗氧量（mg/l） | 二氧化氯（mg/l） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）指标限值 |  | ≤１００ | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤１５ | ≤１ | ＜５ | ≤３ | ≥0.02 |  |
| １ | 出厂水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.3 | 0 | 1.62 | 0.06 |  |
| ２ | 四季鲜批发市场 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.07 |  |
| ３ | 众一山水城 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1.41 | 0.04 |  |
| ４ | 瑞丰家园 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1.45 | 0.03 |  |
| ５ | 中卫宇丰大酒店 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1.51 | 0.04 |  |
| ６ | 朝阳百货 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1.35 | 0.05 |  |

填报人：段晓娟                                        单位负责人：雍东播