附件：

沙坡头区2017年第一季度城市市政供水厂出厂水及末梢水（水龙头水）监测情况信息表

采样时间：2017年3月28日至4月5日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 耗氧量（mg/l） | 游离性余氯（mg/l） |
| 《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）指标限值 | ≤１００ | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤１ | 无 | ≤３ | ≥0.05 |  |
| １ | 出厂水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无 | 1.20 | 0.56 |  |
| ２ | 鼓楼东街（中卫市疾控中心） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.1 | 无 | 1.05 | 0.43 |  |
| ３ | 平安路（中卫市众一山水小区） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无 | 1.11 | 0.38 |  |
| ４ | 鼓楼西街（滨河城市花园） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无 | 1.04 | 0.42 |  |
| ５ | 鼓楼北街（中卫大酒店） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无 | 1.01 | 0.40 |  |
| ６ | 鼓楼东街（中卫市幼儿园） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无 | 1.21 | 0.40 |  |

填报单位：中卫市疾病预防控制中心 填报人：刘莉 单位负责人：雍东播 填报时间：2017年4月26日